(封面)

(Cover)

160008113510

##### (2019)国认监认字(589)号

中国认可 国际互认 检测

TESTING

CNAS L0136

# 检 验 报 告

Inspection Report

报告编号：    2020501FGDQ00564

Report No.

产品名称：    防 爆LED荧光灯                        Product

规格型号：       ME1802                                                                 Model

制 造 商 ：   深圳市郎特科技有限公司           Manuf acture

检验类别：    防爆合格证检验

Test Sort

国家低压防爆电器质量监督检验中心(辽宁)

National quality supervision and inspection center for low voltage explosion-proof electrical apparatus

(Liaoning)

国家低压防爆电器质量监督检验中心(辽宁)

National  quality  supervision  and  inspectio检ncenter f验orlow  vo报ltage explo告sion-proof   electrical    apparatus    (Liaoning) Inspection Report

报告编号：

Report No.NO.2020501FGDQ00564                       共6页第1页2020016081

| 产品名称 Product | 防爆LED荧光灯 | 规格型号 Model | ME1802 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制 造 商 Manufacturer | 深圳市郎特科技有限公司 | 制造商地址 Add | 深圳市宝安区福永兴华路 |
| 防爆标志 Ex-Marking | Ex d ⅡC T4/T6 Gb/Ex tD A21 IP66 T130℃/T80℃ |  |  |
| 技术参数 Technical parameters | AC220V 2×40W | 检验类别 Test Sort | 防爆合格证检验 |
| 样品数量 Samples | 1套 | 样品编号 Serial No. | 15012020015402 |
| 检验地点 Place of Test | 试验室 | 样品状态 Sample Status | 完好，符合检验要求 |
| 样品来源 Sample from | 送检 | 送 样 人 Deliver | 张继国 |
| 到样日期 Arrival Date | 2020/09/07 | 检验期间 Inspect Duration | 2020/09/11-2020/10/17 |
| 证书编号 Certificate No | CLEx20.9564X | 技术文件 Technical Document | S202041265649 |
| 产品描述 Product description | 样品为隔爆型防爆型式，同时可使用在可燃性粉尘环境中。防爆LED荧光灯 由盖、壳体、透明罩、保护网、电缆引入装置等零部件组成，内装接线座。 壳体和透明罩之间胶粘处理，透明罩材质为钢化玻璃，壳体材质为铝。 |  |  |
| 检验项目 Test Item | 结构及参数检查、抗冲击试验、外壳防护等级(IP)、温度测定、耐热试验、 耐寒试验、热剧变试验、电缆引入装置的夹紧试验、电缆引入装置的防护等 级(IP)、电缆引入装置的耐冲击试验、外壳耐压试验、内部点燃的不传爆试 验、火焰烧蚀试验、隔爆外壳引入装置的密封及机械强度试验、弹性密封圈 材料老化试验等共15项。 |  |  |
| 检验依据 Test Standard | GB3836.1-2010爆炸性环境第1部分：设备通用要求 GB3836.2-2010爆炸性环境第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备 GB12476.1-2013可燃性粉尘环境用电气设备第1部分：通用要求 GB12476.5-2013可燃性粉尘环境用电气设备第5部分：外壳保护型“tD” |  |  |
| 检验结论 Test Conclusion | 经对样品检验，所检项目符合以上标准规定，判定为合格。 签发日期：2020年10月26日 |  |  |
| 备注 Memo |  |  |  |

批 准 ：

Ratifier

审 核 ：

Corrector

主 检 ：

Chief Testing Personel

国家低压防爆电器质量监督检验中心(辽宁)

National quality supervision and inspection center for low voltage explosion-proof electrical apparatus(Liaoning)

检   验   报   告

Inspection       Report

报告编号：

Report No.NO.2020501FGDQ00564                       共6页第2页2020016081

| 序号 | 检验项目 | 标准条款 | 标准要求 | 检验结果 | 单项 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构及参数 检查 | GB3836.1-2010 GB3836.2-2010 GB12476.1-2013 GB12476.5-2013 | 相关标准要求。 | 1.防爆结构符合标准要求； 2.紧固件、接地、标志符合标 准要求 ； 3.隔爆接合面参数符合技术文件 及标准规定 4.有外壳防护措施； | 合格 |
| 2 | 抗冲击试验 | GB3836.1-2010 26.4.2 GB12476.1-2013 23.4.2.1 | 金属外壳，透明件 分别经7J、2J冲击试 验，所产生的损伤不应 使电气设备防爆型式失 效。 | 未损伤，防爆型式未失效。 | 合格 |
| 3 | 外壳防护等 级(IP) | GB3836.1-2010 26.4.5 GB12476.1-2013 23.4.3 GB12476.5-2013 8.2.1 | 经 I P 6 X 防 尘 试 验，外壳内应无明显的 灰尘沉积。 经 I P X 6 防 水 试 验，外壳内应无影响设 备正常操作或安全的积 水。 | 外壳内无粉尘。 外壳内无积水。 | 合格 |
| 4 | 温度测定 | GB3836.1-2010 26.5.1 GB12476.1-2013 23.4.4.1 | 样品以110%额定电 压连续运行至温度稳 定，测得电气设备任何 部分温度不应超过规定 的最高表面温度或极限 温度。 | LED光源： 最高表面温度：64.6℃; 符合Ⅱ类设备T6温度组别； 符合粉尘环境T80℃要求。 荧光灯光源： 最高表面温度；86.1℃; 符合Ⅱ类设备T4温度组别； 符合粉尘环境T130℃要求。 | 合格 |

国家低压防爆电器质量监督检验中心(辽宁)

National quality supervision and inspecti检oncenter验for low v报oltage   ex告plosion-proof electrical apparatus(Liaoning) Inspection Report

报告编号：

Report No.NO.2020501FGDQ00564                       共6页第3页2020016081

| 序号 | 检验项目 | 标准条款 | 标准要求 | 检验结果 | 单项 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 耐热试验 | GB3836.1-2010 26.8 GB12476.1-2013 23.4.6.3 | 密封圈、密封垫、 胶封物、接线端子存放 在相对湿度90%,温度 分别为80℃环境中28 天，应无明显变化。 | 试验部件均无明显变化。 | 合格 |
| 6 | 耐寒试验 | GB3836.1-2010 26.8 GB12476.1-2013 23.4.6.3 | 密封圈、密封垫、 胶封物、接线端子存放 在温度为-25℃的环境 中24 h,应无明显变 化。 | 试验部件均无明显变化。 | 合格 |
| 7 | 热剧变试验 | GB3836.1-2010 26.5.2 GB12476.1-2013 23.4.5 | 在86.1℃温度下， 用温度为13.0℃,直径 为1mm的喷射水对玻璃 件喷水，不发生破裂。 | 未破裂。 | 合格 |
| 8 | 电缆引入装 置的夹紧试 验 | GB3836.1-2010 A.3.1 | 电缆引入装置施以 120N的恒定拉力，分别 施力6h,芯轴或电缆位 移量不超过6mm。 对螺栓或螺母施以 防止松动所需的1.5倍 力矩，电缆引入装置不 应有影响防爆型式的损 坏。 | 拉力试验 位移量2.21mm。 机械强度 均未有影响防爆型式的损 坏。 | 合格 |
| 9 | 电缆引入装 置的防护等 级(IP) | GB3836.1-2010 A.3.4 | 电缆引入装置经 IP6X防尘试验，相应外 壳内应无明显的粉尘沉 积。 电缆引入装置经 IPX6防水试验，相应外 壳内应无影响设备正常 操作或安全的积水。 | 相应外壳内无粉尘。 相应外壳内无积水。 | 合格 |

国家低压防爆电器质量监督检验中心(辽宁)

National quality supervision and inspecti检oncenter验for low v报oltage   ex告plosion-proof electrical apparatus(Liaoning) Inspection Report

报告编号：

Report No.NO.2020501FGDQ00564                       共6页第4页2020016081

| 序号 | 检验项目 | 标准条款 | 标准要求 | 检验结果 | 单项 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 电缆引入装置 的耐冲击试验 | GB3836.1-2010 A.3.3 | 电缆引入装置经7J 的冲击试验，所产生的损 伤不应使电气设备防爆型 式失效。 | 均未损伤，防爆型式未失效。 | 合格 |
| 11 | 外壳耐压试验 | GB3836.2-2010 15.1 | 每个隔爆腔按ⅡC类 电气设备类别试验要求， 经试验后外壳不应发生影 响防爆型式的永久性变形 或损坏。 ⅡC类电气设备类别 试验要求： 试验气体及浓度： C₂H₂,14%;H₂,31% 试验次数：参考压力 测定各3次； 过压试验 各3次。 | 1.接线腔 参考压力测定(C₂H₂): 初始压力：0kPa; 最大压力：205kPa; 过压试验(C₂H₂): 初始压力：50kPa; 最大压力：310kPa; 参考压力测定(H₂): 初始压力：0kPa; 最大压力：137kPa; 过压试验(H₂): 初始压力：50kPa; 最大压力：208kPa; 2.光源腔 参考压力测定(C₂H₂): 初始压力：0kPa; 最大压力：345kPa; 过压试验(C₂H₂): 初始压力：50kPa 最大压力：520kPa; 参考压力测定(H₂): 初始压力：0kPa; 最大压力：231kPa; 过压试验(H₂): 初始压力：50kPa; 最大压力：349kPa; 均未发生影响防爆型式的永久 性变形或损坏。 | 合格 |

国家低压防爆电器质量监督检验中心(辽宁)

检  验  报  告

National quality supervision and inspection center for low voltage explosion-proof electrical apparatus(Liaoning)

Inspection Report

报告编号：

Report No.NO.2020501FGDQ00564                       共6页第5页2020016081

| 序号 | 检验项目 | 标准条款 | 标准要求 | 检验结果 | 单项 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 内部点燃的不 传爆试验 | GB3836.2-2010 15.2 | 各隔爆腔按ⅡC类电 气设备类别试验要求， 经内部点燃的不传爆试 验，应均不发生传爆。 IC类电气设备类别 试验要求： 试验气体及浓度： C₂H₂,7.5%;H₂,27.5%; 试验次数：各5次。 | 1.接线腔 初始压力(H₂):50kPa; 初始压力(C₂H₂):50kPa; 2.光源腔 初始压力(H₂):50kPa; 初始压力(C₂H₂):50kPa; 均未传爆。 | 合格 |
| 13 | 火焰烧蚀试验 | GB3836.2-2010 19.3.1.3 | 隔爆接合面至少有一 面是塑料的外壳，经ⅡC 类电气设备类别的爆炸性 混合物试验要求点燃，试 验后应能通过内部点燃的 不传爆试验。 ⅡC类电气设备类别 试验要求： 试验气体及浓度： C₂H₂,14%;H₂,31% 试 验 次 数 ： 各 2 5 次 ； | 1.接线腔 初始压力：0kPa; 2.灯腔 初始压力：0kPa; 内部点燃的不传爆试验均未 传爆。 | 合格 |
| 14 | 隔爆外壳引入 装置的密封及 机械强度试验 | GB3836.2-2010 C.3 | 在各个引入装置的螺 母上分别施加16.0N ·m的 力矩拧紧，在3000kPa的 压力下保持至少10s,应 无泄漏痕迹。 在各个压紧元件上分 别施加32N ·m的力矩，电 缆引入装置的任何元件 (密封圈除外)不应损 坏。 | 密封试验 均无泄露。 机械强度试验 任何元件均未损坏。 | 合格 |

国家低压防爆电器质量监督检验中心(辽宁)

National quality supervision and inspecti检oncenter验forlow v报oltage exp告losion-proof electrical apparatus (Liaoning)

Inspection Report

报告编号：

Report No.NO.2020501FGDQ00564                       共6页第6页2020016081

| 序号 | 检验项目 | 标准条款 | 标准要求 | 检验结果 | 单项 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 弹性密封圈材 料老化试验 | GB12476.1-2013 23.4.6.8 | 弹性密封圈存放在温 度为100℃的环境中 168h,环境温度21℃下 保持24h,然后放在温度 为-20℃的环境中48h, 环境温度21℃下保持24h 橡胶硬度变化率不超过 20%IRHD。 | 硬度变化率(IRHD): 10.4%。 | 合格 |
| 以下空白 |  |  |  |  |  |

注 意 事 项

1.报告无“检验检测专用章”无效。

2.报告无主检、审核、批准人签字(或等效标识)无效。

3.报告涂改无效。

4.复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。

5.委托送样检验，检验结果仅对来样负责。

6.检验项目中注“※”者，为分包检验项目。

POINTS   OF  ATTENTION

1.The report  is  invalid without  inspection  seal.

2.The   report   would   be    invalid   if   there    is   no    signature   of   the    main

checker,auditor,and,authorizer.

3.The report would be invalid if altered.

4.The    copy    of    report    is    invalid    without    inspection     seal.

5.Test  report  is  valid  only  for  the  samples  in  the  case  of  delivering   samples   by  clients.

6.The outsourced item that is marked with“※”is measured by another institution.

Address:NO.6,xihe   4   north   street,ShenYang   Economic& technological Development Area.

P.C:110144

Te1:024-25893233   Fax:024-25898718   Web:www.syzjy.net

地址：沈阳经济技术开发区细河四北街6号

邮编：110144

电话：024-25893233

传真：024-25898718

网址：www.syzjy.net